## 230-132-50-50-40-65-50-32WAR15
|  | ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ |  | MOC [kW]
|  | Klient | Nr zam./oferty | c.o. | 240 | Mieszkań | Mieszkańców | l/osob.
|  | ZEC Nowy Dwór Mazowiecki |  | c.w.u. | 132.8 | 50 | 150 | 70
|  | Adres montażu węzła |  | c.t.
|  | Warszawska 15 - moduł cw |  | typ | 2F
[6 empty] | Kvs | C.O. | CW-lato | co+cwu |  |  | CW zima
Ozn. | Nazwa urządzenia | Typ/parametry równoważne | Dostawca | Ilość | Jedn. | m3/h | 4.37 | 2.55 | 6.92 | Przepływ woda sieciowa - dane z doboru wymienników |  | 1.12 | 2.89
WYSOKI PARAMETR 110/63oC | [6 empty] | kPa | kPa
Wco | Wymiennik ciepła co -370KW, Tz/Tp 110/65, tz/tp 75/60, zap. pow. 20 %., dp mks. 20 kPa | HL2-84, G2" | LPM/Danfoss | ist. | szt. |  | 1.89 | -
Wco.1 | Izolacja wymiennika ciepła |  | Danfoss | ist. | szt. |  | - | -
Wco.2 | Podstawa pod wymiennik |  | Danfoss | ist. | szt. |  | - | -
Sco | Siłownik | AMV 20, 230V | Danfoss | ist. | szt. |  | - | -
ZRco | Zawór regulacyjny gwint. | VM 2, kvs 16, DN40, Gwint zewnętrzny 11/2" | Danfoss | ist. | szt. | 16 | 7.4597 | -
Wcw | Wymiennik ciepła cw - 132 kW Tz/Tp 65/25, tz/tp 10/60, zap. pow. 20 %., dp mks. 20 kPa - dane do doboru ewentulnego wym. Płytowego | XB37H-1-36 G1" Cu | Danfoss | 1 | szt. |  | - | 20.89
Wcw.1 | Izolacja wymiennika ciepła |  |  | 1 | szt. |  | - | -
Scw | Siłownik ze sprężyną powrotną | AMV 33, 230V | Danfoss | 1 | szt. |  | - | -
ZRcw | Zawór regulacyjny gwint. | VM 2, kvs 6,3, DN25, Gwint zewnętrzny 1 1/4" | Danfoss | 1 | szt. | 6.3 | - | 16.3832
[7 empty] | 3 | 3 | rury
Wysoki parametr DN50, DN40, DN40
P1 | Zawór odcinający spaw./gwint. | DN15 PN40 | NAVAL/DANFOSS | 3 | szt.
PP | Regulator Δp - pomiar ciśnienia złączka zaciskowa | DN½”/6mm gwint. |  | 1 | szt.
| Zawór odcinający spaw./gwint. | DN15 PN40 | NAVAL/DANFOSS | 1 | szt.
S1 | Zawór odcinający spawany | DN50 PN40 | NAVAL/DANFOSS | ist. | szt. | 110 | 0.79151 | 0.79151
S2 | Zawór odcinający spawany | DN50 PN40 | NAVAL/DANFOSS | 2 | szt. | 69 | 0.80222
S3 | Zawór odcinający spawany | DN40 PN40 | NAVAL/DANFOSS | 2 | szt. | 69 | 0.80222 | 0.27316
T1 | Termometr | 0÷160°C (DN25÷65) L=63 mm | SIKA/QVINTUS | 2 | szt.
ZRC | Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu- montaż na powrocie | AVPB DN32, Kvs=12,5m3/h, PN 25 z fabrycznie zamontowaną rurką impulsową, nastawa 0,2÷1,0 bar, tmax 150st. C, połączenie kołnierzowe -montaż na powrocie | DANFOSS | 1 | szt. | 12.5 | 50.6473 | 50.6473
PI1 | Manometr | 0÷16 bar/MPa +130C | QVINTUS/WIKA | 4 | szt.
PI1.1 | Kurek manometryczny z uszczelnieniem teflonowym | Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 |  | 5 | szt.
PI1.2 | Rurka manometryczna | RURKA SYF. 1/2''x 1/2'' CZARNA |  | 5
FOM1 | Filtroodmulnik | FO2M, kvs 50 PN16, Temp. max 150°C, DN50, Kołnierz | THERMO | 1 | szt. | 50 | 1.9155 | 1.9155
FOM1 | Izolacja do filtrodmulnika |  | THERMO | 1 | szt.
FOM1 | Zawór odcinający spaw./gwint.-odpowietrzenie | DN15 PN40 | NAVAL/DANFOSS | 1 | szt.
FOM1 | Zawór odcinający spaw./gwint.-spust | DN25 PN40 | NAVAL/DANFOSS | 1 | szt.
LQ1 +2 x LTE | Licznik ciepła ultradzwiękowy ULTRAHEAT 50 z przetwornikiem qp=6,0 m3/h - POWRÓT SIECIOWY | ULTRAHEAT50 typ:UH50-A-50-Q-PL06E, qp 6,0 m³/h, 260 mm X G1¼" PN16+ tuleje do Pt500 | SIEMENS | 1 | kpl. | 15.5 | 19.9319 | 19.9319
LQ2 +2 x LTE | Licznik ciepła ultradzwiękowy ULTRAHEAT 50 z przetwornikiem qp=3,5 m3/h - POWRÓT Z GAŁĘZI CW | ULTRAHEAT50 typ:UH50-A-45-Q-PL06E, qp 3,5 m³/h, 260 mm X G1¼B (R1) PN16+ tuleje do Pt500 | SIEMENS | 1 | kpl. | 13.7 |  | 3.4645
|  | RAZEM=ciśnienie dyspoz. węzła |  |  |  | kPa | 87.2403 | 117.297
Wco- niskie parametry – obieg centralnego ogrzewania |  |  | Wydatek pompy co w m3/h |  |  |  | 7.8449 | m3/h
|  |  | H pompy co w mH2O |  |  |  | 5.53 | mH2O
|  |  | Opór instalacji co |  |  |  | 40 | kPa |  |  | 120
|  |  | Opór wymiennika |  |  |  | 15.3 | kPa |  |  | 32.7597
| Naczynie wzb. Przeponowe | GG 1000/6 bar | REFLEX | ist. | szt.
| Czujnik temperatury zanurzeniowy | ESMU 100 St st - PT1000 | Danfoss | ist. | szt.
| Termostat zanurzeniowy TR/STB | ST-2 | Danfoss | ist. | szt.
| Presostat SDB | KPI 35 zakres: 0,2 - 8,0 bar | DANFOSS | ist. | szt.
| Zawór odcinający gwint. do KPI | DN¼" | EFAR/DANFOSS | ist. | szt.
| Pompa co ist. | GRUNDFOS MAGNA3 50/120 F280, 1x230V/2,37 A/0,54 kW | GRUNDFOS | ist. | szt.
Wcw- niskie parametry – obieg ciepłej wody użytkowej - woda zimna DN50 (Z) |  |  | Zapotrzebowanie q 20 min w m3/h |  |  |  |  | 2.3 | m3/h
Z1 | Zawór odcinajacy gwint. | DN50 PN 2,5 MPa Tmax=150 C | EFAR/GENEBRE/OEM | 2 | szt. | 211 |  | 0.023764 | kPa
ZF | Filtr siatkowy gwint. | DN50 PN 1,6 MPa | EFAR/GENEBRE/OEM | 1 | szt. | 50 |  | 0.2116 | kPa
ZEA | Zawór antyskażeniowy | EA 291NF, Kvs34,9, PN10, 2", Temp. max +80°C | Danfoss | 1 | szt. | 55.8 |  | 0.1699 | kPa
ZW | Wodomierz wody zimnej | Q3 ok.. 6,3 m3/h, PN16 Gwint zew. | POWOGAZ | 1 | szt.
ZZB | Zawór bezpieczeństwa | Syr 2115, DN25, 6,0 bara, 1 " gwint wewntrzny | SYR | 1 | szt.
ZNW | Naczynie wzbiorcze | DE 25, 10 bar/70 oC | REFLEX | 1 | szt.
ZR2 | Zawór odcinający z zaworem opróżniającym | Zawór Flowjet, Gwint zewnętrzny, 3/4 " | REFLEX | 1 | szt.
Z2 | Zawór odcinajacy gwint.-spust | DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150 C | EFAR/DANFOSS | 1 | szt.
ZPI | Manometr | 0÷6 bar/kPa | QVINTUS/WIKA | 3 | szt.
ZPI | Kurek manometryczny z uszczelnieniem teflonowym | Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 |  | 3 | szt.
Wcw- niskie parametry – obieg ciepłej wody użytkowej - woda ciepła DN50 (W)
WZB | Zawór bezpieczeństwa | Syr 2115, DN25, 6,0 bara, 1 " gwint wewntrzny | SYR | 1 | szt.
WTE | Czujnik temperatury zanurzeniowy | ESMU 100 St st - PT1000 | Danfoss | 1 | szt.
WTr | Termostat zanurzeniowy TR/STB | ST-2 | Danfoss | 1 | szt.
WPd | Presostat SDB | KPI 35 zakres: 0,2 - 8,0 bar | DANFOSS | 1 | szt.
WPd.1 | Zawór odcinający gwint. do KPI | DN¼" | EFAR/GENEBRE/OEM | 1 | szt.
WTI | Termometr | 0÷100°C (DN25÷65) L=63 mm | AFRISO/DANFOSS | 1 | szt.
WPI | Manometr | 0÷10 bar/MPa +130C | QVINTUS/WIKA | 1 | szt.
WST1.0 | Stabilizator CWU + izolacja | Instalmet, SCWA-2/400, wersja S, Emaliowany, PN6 | INSTALMET | 1 | szt.
WST1.1 | Manometr | 0÷10 bar/MPa +130C | QVINTUS/WIKA | 1 | szt.
WST1.2 | Kurek manometryczny z uszczelnieniem teflonowym | Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 |  | 1 | szt.
WST1.3 | Termometr bimetaliczny z tuleją do zasobnika | typ BiTh 80 0÷120°C D80 150 mm | AFRISO/DANFOSS | 1 | szt.
WST1.4 | Odpowietrznik automat. z zaw. stopowym | Flexvent DN15 | FLAMCO | 1 | szt.
W1 | Zawór odcinajacy gwint. | DN50 PN 2,5 MPa Tmax=150 C | EFAR/DANFOSS | 1 | szt. | 211 |  | 0.011882
Wcw- niskie parametry – obieg ciepłej wody użytkowej - cyrkulacja DN32 (C) |  |  | Wydatek pompy cyr |  |  |  |  | 1.6 |  | m3/h
|  |  | H pompy cyr |  |  |  |  | 41.1917 |  | mH2O
|  |  | Opór instalacji |  |  |  |  | 22 |  | kPa
|  |  | Opór wymiennika |  |  |  |  | 16.04 |  | kPa
C1 | Zawór odcinajacy gwint. | DN32 PN 2,5 MPa Tmax=150 C | EFAR/GENEBRE/OEM | 2 | szt. | 98 |  | 0.053311
CF | Filtr gwint | FVR-DZR [280], 11/4 ", Gwint wewnętrzny | DANFOSS | 1 | szt. |  |  | 3
CP | Pompa cyrkulacyjna Qc=1,3 m3/h, Hc=4,5 m H2O | Stratos PICO -Z 25/1-6, Rp 1 ", PN10, 1*230V, 0,49A/0,045kW | WILO | 1 | szt.
CZ | Zawór zwrotny gwint. | DN32 PN 1,6 MPa | EFAR/GENEBRE/OEM | 1 | szt. | 51 |  | 0.098424
CR3 | Zawór równoważąco-pomiarowy z funkcją odcięcia-spinka | TACOSETTER INLINE 130 DN 20 | Taconowa | 1 | szt.
CZS | Zawór zwrotny gwint.-spinka DN20 | DN20, PN 1,6 MPa | EFAR/GENEBRE/OEM | 1 | szt.
CTI | Termometr | 0÷100°C (DN25÷65) L=63 mm | SIKA/QVINTUS | 1 | szt.
CPI | Manometr | 0÷10 bar/MPa +130C | QVINTUS/WIKA | 1 | szt.
Układ regulacji elektronicznej
SE | Rozdzielnia elektryczna co ist. + cw. | Rozdzielnia elektryczna zasilająco-sterownicza rozbudowana o zasilenie urządzeń istniejącego modułu co. | Prefabrykacja dostawcy węzła. | 1 | szt.
R | Regulator z zegarem cyfrowym wyświetlaczem graficznym | ECL Comfort 310 | DANFOSS | 1 | szt.
R | Klucz aplikacji | A266 | DANFOSS | 1 | szt.
Tzew | Czujnik temperatury zewn. | ESMT - PT1000 | DANFOSS | 1 | szt.
Układ 1 stabilizująco-uzupełniający |  |  |  | ist.
Uwagi:
Urządzenia oznaczone kolorem zółtym nie podlegają dostawie, wchodzą w skład istniejącego modułu co - docelowo urządzenia te będą podłączone do rozdzielni węzła cw - gdzie trzeba uwzgędnić ich podłączenie.
Urządzenia oznaczone kolorem czerwonym nie podlegają zamianie na równoważne.
Przy zamienie wymienników lub zaworów bezpieczeństwa na równoważne należy do oferty dołączyć obliczenia potwierdzające właściwy dobór wymienników i zaworów bezpieczeństwa.